# Nº de Asiento: 86060050

EMISIÓN: 16-06-86

BOLETÍN OFICIAL Nº 2368 (30/06/86)

Decreto Número 1013

Viedma, 16 de junio de 1986.

Visto lo enunciado en la Ley Provincial Nº 1701, sobre servidumbre administrativa de electroducto y la necesidad de reglamentar el artículo 2º de dicha Ley; y

CONSIDERANDO:

Que las normas sobre distancias mínimas de seguridad, a guardar entre los conductores de líneas de alta tensión y las construcciones o instalaciones próximas a ellos, ya fueron establecidas en otros países que cuentan con reconocida experiencia en materia de obras eléctricas;

Que del estudio comparativo realizado de líneas ya construidas se desprende que aún para líneas de la misma tensión, se registran medidas muy dispares en lo referente a flechas, distancia horizontal entre conductores extremos y ángulos máximos de desviación de cadenas de aisladores con respecto a la vertical, factores éstos, determinantes del máximo apartamiento de los conductores en relación con el eje de la línea, todo lo cual hace inconveniente el establecimiento de zonas de seguridad que tengan un ancho fijo igual para todas las líneas de la misma tensión, pues ello obligaría a adoptar como comunes las dimensiones más desfavorables, aumentando sensiblemente en algunos casos las superficies en que debe imponerse restricciones al dominio;

Que debe descartarse por lo tanto este procedimiento simplificativo, en razón de que se persigue la finalidad de establecer normas mínimas de seguridad respetando a la vez en el grado máximo posible la propiedad privada, y de que también se evitará así abonar mayores sumas en concepto de indemnizaciones a los titulares de los inmuebles afectados;

Que se presentan problemas en la instalación de líneas de alta tensión en zonas urbanas, debido a hechos existentes que son de imprescindible consideración (ancho de veredas, generalmente escaso; distancia a balcones y cuerpos salientes de edificios, etc.);

Que si bien lo consignado en el punto anterior implica la necesidad de adoptar para dichas zonas una menor distancia de aproximación en lo referente a líneas de 13,2 y de 33 Kv. -en ambos casos con aisladores a perno fijo, que son las instalaciones aéreas en alta tensión más usuales dentro de ciudades- este temperamento determinado solamente por razones constructivas y en atención a los hechos existentes ni debe ser de aplicación para zonas en las que no existen aún dichos inconvenientes, y donde pueden adoptarse distancias mayores que señalen una razonable previsión para futuras urbanizaciones;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Río Negro

D E C R E T A:

Artículo 1º.- Reglaméntase el artículo 2º de la Ley Provincial Nº 1701 de la siguiente forma:

- Los electroductos que atraviesen predios rurales o urbanos, restringirán el dominio sobre una porción del inmueble afectado, denominada zona de seguridad.

Esta zona, en la que no podrá realizar ningún tipo de construcción, tendrá su eje coincidente con el del electroducto y se extenderá a lo largo del mismo en todo el cruce del inmueble afectado.

El ancho de la zona de seguridad se determinará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

A = a + 2 ( l + f ) sen (/) + 2 d

c    mv

Siendo:

A = ancho total de la zona de seguridad;

ac = distancia horizontal entre conductores extremos;

l = longitud de la cadena de aisladores;

f mv = flecha máxima obtenida en la hipótesis de cálculo que considere la máxima presión por acción del viento.

sen (/) = seno del ángulo máximo de desviación respecto de la vertical, que puede alcanzar el eje de la cadena de aisladores, según cálculo. En el caso de líneas con aisladores a perno, seno del ángulo respecto de la vertical que puede alcanzar el segmento representativo de la fecha máxima al desplazarse el conductor;

d = distancia horizontal mínima de seguridad, medida a partir de la posición de elongación máxima del conductor extremo en relación con su vertical de suspensión. El valor de la distancia horizontal mínima de seguridad se obtiene de la Tabla nº 1;

NOTA: Los anchos totales resultantes de la aplicación de la fórmula se redondearán al cuarto de metro superior.

- En zona rural se definen, además dos franjas adyacentes, una a cada lado de la zona de seguridad, cuyo ancho se indica en la Tabla nº 2.

En dichas franjas se establecerán restricciones al dominio, permitiéndose la construcción de viviendas de una sola planta, sin terrazas accesibles ni balcones sobresalientes.

- Dentro de la zona total definida en los puntos a y b precedentes, el titular de la servidumbre podrá autorizar la existencia de cualquier otro tipo de construcción (galpones, molinos, tanques, etc.) si, a su exclusivo juicio, no afecta la seguridad del servicio e instalaciones de la línea.

- Sobre toda la zona de servidumbre se permitirán plantaciones de árboles, cañas, etc., hasta una altura tal que se cumplan las distancias libres de la Tabla nº 3. No se permitirá, dentro de la zona de servidumbre, la quema de cañas, yuyales, etc.

- Donde existe el peligro de la caída de árboles, no se permitirán aquellos que en su caída total o de alguna de sus partes pueden pasar a una distancia, respecto de los conductores no declinados, menor que la indicada en la Tabla nº 4.

- Cuando por razones constructivas (variación de vanos), en algún tramo de la línea el ancho de la zona de seguridad calculado con el procedimiento indicado precedentemente difiera hasta en 0,60 m y 1 m para tensiones de hasta 66 Kv. y de 132 Kv., respectivamente con relación al determinado para el resto de la línea (en vano normal) se mantendrá dicho ancho. En los casos en que la diferencia sea superior a los valores ya indicados, se aplicará en ese tramo el nuevo ancho resultante.

- Las tablas citadas en el texto son:

TABLA Nº 1

DISTANCIA HORIZONTAL MINIMA DE SEGURIDAD d (m)

| Tensión (KV) | Zona Rural | Zona Urbana |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | 3.00 | 3.00 (1) |
| 33 | 3.00 | 3.00 (2) |
| 66 | 3.30 | 4.50 |
| 132 | 3.50 | 5.00 |
| 220 | 4.50 | - |
| 500 | 6.00 | - |

- Podrá adoptarse d= 2m. –como caso de excepción- cuando exista imposibilidad material de guardar mayor distancia, en calles ya existentes (abiertas o que están indicadas en planos de fraccionamiento aprobados antes de la construcción de la línea).

- Podrá adoptarse d= 2m –como caso de excepción- cuando exista imposibilidad material de guardar mayor distancia, en calles ya existentes (abiertas o que estén indicadas en planos de fraccionamiento aprobados antes de la construcción de la línea) pero solamente cuando los aisladores sean a perno.

TABLA Nº 2

FRANJAS ADYACENTES PARA ZONA RURAL

| Tensión (KV) | Ancho e (m) |
| --- | --- |
| 13.2 | 2.00 |
| 33 (aislador a perno) | 2.00 |
| 33 (aislador a susp.) | 3.00 |
| 66 | 4.00 |
| 132 | 5.00 |
| 220 | 6.00 |
| 500 | 8.00 |

TABLA Nº 3

DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES Y ARBOLES

(distancia en metros)

| Tensión (KV) | Con conductor no declinado |  | Con conductor declinado (4) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Árboles bajo la línea (3) | Árboles al lado de la línea |  |
| 13.2 | 2.50 | 2.50 | 0.90 |
| 23 | 2.50 | 2.50 | 0.90 |
| 66 | 2.50 | 2.50 | 0.90 |
| 132 | 2.65 | 2.65 | 0.90 |
| 220 | 3.25 | 3.25 | 1.50 |
| 500 | 5.10 | 5.10 | 3.25 |
| (3) Distancia medida en la condición de máxima flecha |  |  |  |
| (4) Distancia medida para la mayor declinación posible |  |  |  |

TABLA Nº 4

DIATANCIA POR CAIDA DE ARBOLES A CONDUCTOR NO DECLINADO

| Tensión (KV) | Distancia (m) |
| --- | --- |
| 13.2 | 1.00 |
| 33 | 1.00 |
| 66 | 1.00 |
| 132 | 2.00 |
| 220 | 3.00 |
| 500 | 4.00 |

Artículo 2º - El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Obras y Servicios Públicos.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dése al Boletín Oficial y archívese.

ALVAREZ GUERRERO – SAINT MARTÍN

| Considerando | Párrafo: 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Donde dice: “Que el estudio comparativo.....” |  |  |
| Debe decir: “Que del estudio comparativo...2 |  |  |
| Origen del error: Publicación |  | Operador: Cappetta - López |

| Considerando | Párrafo: 2º |  |
| --- | --- | --- |
| Donde dice: “...ángulos máximos de disviación ...” |  |  |
| Debe decir: : “...ángulos máximos de desviación ...” |  |  |
| Origen del error: Publicación |  | Operador: Cappetta - López |